АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2015                                                                                                      №

с. Красногорское

Об утверждении схемы  водоснабжения

и водоотведения муниципального  обра-

зования Красногорский сельсовет Крас-

ногорского  района Алтайского края  на

период с 2016 года по 2025 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013  № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования Красногорский сельсовет Красногорского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения  и водоотведения муниципального образования Красногорский сельсовет Красногорского района Алтайского края  на период с 2016 года по 2025 год (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление и схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Красногорский сельсовет Красногорского района Алтайского края на доске информации в Администрации сельсовета и разместить на сайте Администрации Красногорского района в разделе «Сельские поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                    С.А.Кудрявцев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

Красногорского сельсовета

от 22.12.2015 г. №

СХЕМА

водоснабжения  и водоотведения муниципального образования Красногорский сельсовет Красногорского района Алтайского края  на период с 2016 года по 2025 год

- Общие положения.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

- Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

- улучшению качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

2.Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

2.1. Муниципальное образование Красногорский  сельсовет Красногорского района Алтайского края  расположено в юго-восточной части Красногорского района Алтайского края.  МО Красногорский сельсовет граничит с северной стороны с муниципальным образованием Красногорский сельсовет, на юге и востоке с Республикой Алтай, с западной стороны с муниципальным образованием Красногорский сельсовет

Площадь Красногорского сельсовета составляет 38844 кв.м. Численность населения на 01.01.2016 г. составила 5000 человек.

В состав территории Красногорский  сельсовета входят  8 населенных пункта.

Административным центром является с. Красногорское.

2.2. Климат

Климат на территории  сельсовета континентальный. Средняя температура летом +19,2 гр.С, зимой -18,7 гр.С. Абсолютные температуры достигают -57 гр.С, и +39 гр.С., за год выпадает в среднем 580 мм осадков, устойчивый снежный покров в среднем появляется в середине ноября, разрушение снежного покрова в середине апреля. Продолжительность отопительного сезона 212 суток. На территории МО бывают ветра всех направлений, наибольшая средняя скорость 4,0 м/с отмечается в ноябре.

2.3. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Красногорского сельсовета.

В состав земель населенных пунктов Красногорского сельсовета входят земельные участки, отнесенные к следующим категориям земель:

Под административными застройками - 26,6 га;

Под жилыми застройками – 92 га;

Под производственными застройками – 31 га;

Улицы села и прилегающие земли – 26 га;

Пашни и огороды – 73,5 га;

Прочие земли 43,1 га.

2.4. Жилой фонд

Общая площадь жилых помещений в Красногорском  сельсовете на  01.01.2016 г. составила 19 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 19,6 м2.В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания,  материал построек  -  дерево, кирпич, бетоно-блоки. Улицы имеют в основном двухстороннюю застройку.

Большинство жилых помещений  имеют износ от 60 до 80%.

2.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Учреждения культурно - досугового типа представлены: сельским  домом культуры и библиотекой, которые расположены в с. Красногорское.

На территории поселения расположены   хозяйствующие субъекты других отраслей экономики.

Таблица 1. Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения.

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Штатная численность сотрудников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |
| 1 | МКОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа» | с. Красногорское | 30 |
| 2 | Филиал МКОУ «Малиновская средняя общеобразовательная школа» | с.Красногорское | 11 |
| 3 | МБДОУ детский сад «Огонек», «Яблочко», «Вишенка» | с. Красногорское | 10 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |  |  |  |
| 4 | Красногорская центральная больница | с. Красногорское | 33 |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |
| 6 | районный дом культуры | с. Красногорское | 4 |
| 7 | Сельский дом культуры | с. Красногорское | 1 |
| ТОРГОВЛЯ, БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |  |  |
| 8 | Магазины Торговый Дом «УЮТ» | с. Красногорское | 15 |
| 9 | Магазины ЗАО «Магнит», «Мария РА», « Аникс» | с. Красногорское | 11 |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ |  |  |  |
| 11 | МО Красногорский сельсовет | с. Красногорское | 10 |
| 12 | Районная администрация | с. Красногорское | 42 |

2.6. Инженерное обеспечение Красногорского сельсовета включает в себя:

- водоснабжение;

-  электроснабжение;

2.7. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

2.7.1 Водоснабжение

В настоящее время централизованная система водоснабжения имеется в 1    населенном пункте поселения с. Красногорское.

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения.  К таким населенным пунктам, в которых отсутствует централизованное водоснабжение, относятся п. Верх-Кажа и п. Ужлеп.

Водоснабжение таких населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев или из индивидуальных скважин.

Водозабор Красногорского сельсовета состоит из двух водозаборных скважин, двух водонапорных башен, 154 км водопроводных сетей. Скважина № 1 расположена в западной части села, скважина № 2 расположена в северо-западной части села, пробурены  Бийской ПМК треста «Востокбурвод» в 1979 году, глубина скважин 50 м, оборудованы насосами  марки ЭЦВ 6-10-80. Вода из скважины по водопроводу поступает в водонапорную башню, далее по водопроводным сетям поступают потребителю в с. Красногорского.

По химическому и микробиологическому составу отбираемые подземные воды удовлетворяют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «питьевая вода».  Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 70-100%

Централизованной системой водоснабжения в Новозыковском сельсовете жилищный фонд оборудован  на  79%.

Таблица 2. Расчет потребности в подземных водах по муниципальному образованию

| Наименование потребителей с. Красногорское | расход воды в месяц, м3 |
| --- | --- |
| Коммунально-бытовые нужды | 372 |
| Производственно-технические нужды | 20,3 |
| Коммунальный сектор (жилые дома оборудованные водопроводом, население пользующееся водоразборными колонками) | 1047,9 |
| Индивидуальный сектор (личное подсобное хозяйство) | 1292,2 |
| Итого | 2532,6 |

Существующий водосбор  104 куб.м в сутки.

2.7.2 Водоотведение.

Организованного сброса сточных вод от населения через центральную систему  канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, жилых домов, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы.

Таблица 3. Расчет среднесуточного водоотведения.

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. | Норма водоотведения, л/сут.чел. | Суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 785 | 50 | 40 |
| Неучтенные расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков) | Х | Х | 4 |
| Итого | Х | Х | 44,0 |

3.Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация вокруг артезианских скважин зоны санитарной охраны из трех поясов.

Таблица 6.  Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |  |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |  |  |
| I пояс зоны санитарной охраны |  |  |
| - все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; - размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока за ее пределы; - асфальтирование дорожек к сооружениям. |  |
| II пояс зоны санитарной охраны |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; -рубка леса главного пользователя и реконструкции |  | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс зоны санитарной охраны |  |  |
| - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; - размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | - тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; - бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |  |
| Санитарно-защитные полосы |  |  |
| - размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; - прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |  |

4.Проектные предложения.

- Программа социального развития села и курс на рост сельскохозяйственного производства и развитие туристической зоны ставят новые задачи развития систем водоснабжения. Более 50% централизованных систем нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить село качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления.

- Централизованные системы, их обслуживающие, в основном включают водозаборные сооружения, насосные станции, очистные сооружения, водонапорные башни, резервуары чистой воды, магистральные водоводы и водопроводные сети. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местных ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

- Магистральные водоводы и водопроводные сети  водоснабжения прокладывались в основном из стальных труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации стальные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб, нарушалась их герметичность, возрастали утечки, уменьшалась площадь живого сечения из-за коррозионных отложений и как следствие увеличивался расход электроэнергии на подачу воды. Коррозионные отложения часто приводят к еще одному отрицательному явлению — вторичному загрязнению питьевой воды. Износ групповых водоводов в настоящее время составляет 60-70%, и около 6 км водопроводов из стальных труб требуют санации (бестраншейного метода ремонта) или замены на трубы с высокими антикоррозионными свойствами..

- Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб, осуществить замену ветхих на пенополиуретановые трубы.  В 2015-2024 г.г. в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется реконструкция действующих объектов водоснабжения, предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды. В перспективных населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения предусматривается строительство водозаборных сооружений.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения  необходимо оборудовать выгребными ямами весь жилищный фонд и учреждения социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков.

В настоящее время обеспечением питьевой водой населения и хозяйственно- бытовым водоснабжением занимается ООО «Домсервис» на основании предоставленной муниципальной преференции и заключенного договора безвозмездного пользования. С 17 июня 2017 года.