АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЗЫКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.09.2018                                                                                                              № 63

с.Новозыково

Об утверждении схемы водоснабжения

муниципального образования  Новозы-

ковский   сельсовет      Красногорского

района  Алтайского края на  период   с

2018 по 2027 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему водоснабжения  муниципального образования Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края  на период с 2018 по 2027 год (прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление на доске информации в Администрации сельсовета и разместить на сайте Администрации Красногорского района в разделе «Сельские поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                             О.Б. Сарычева

Сарычева Ольга Борисовна

26343

Утверждено

постановлением Администрации

Новозыковского сельсовета

Красногорского района

от «14» сентября 2018 года  № 63

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЗЫКОВКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ с 2018 по 2027 года

Оглавление

Введение	4

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	6

2.	Направление развития централизованных систем водоснабжения	17

3.	Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды	18

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	27

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	31

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	32

7.	Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	34

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения	35

# Введение

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения муниципального образования Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края (далее МО Новозыковский сельсовет) по 2027 год является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного водоснабжения.

Технической основой разработки являются:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013  «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999  № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 30.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод»;

- СП 31.13330 2012г «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Постановление Администрации Красногорского района от 17.07.2015 № 468 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Красногорского района Алтайского края на 2015-2020 годы»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 644 от 29.07.2013 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- Санитарные правила и нормы СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

- Распоряжение  Правительства Российской  Федерации  №  1662-р  от  17.11.2008  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1235-р от 27.08.2009 г. «Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года»;

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества»;

Основные понятия и терминология, используемые при разработке схемы водоснабжения МО Новозыковский сельсовет:

абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор холодного водоснабжения;

водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);

водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее также - инвестиционная программа), - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

качество и безопасность воды (далее - качество воды) – совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

коммерческий учет воды (далее также – коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

объект централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения - инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение - (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;

питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения (далее - предельные индексы) - индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. Указанные предельные индексы устанавливаются и применяются до 1 января 2016 года;

производственная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение (далее - производственная программа) - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения;

техническое обследование централизованных систем, холодного водоснабжения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем, холодного водоснабжения;

транспортировка воды - перемещение воды, осуществляемое с использованием водопроводных сетей;

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

# 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

#### Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Муниципальное образование Новозыковский сельсовет образовано в составе Красногорского района Алтайского края, расположено в юго-восточной части Красногорского района Алтайского края. Расстояние от административного центра сельсовета до районного центра с.Красногорское составляет 20 км. Связь с краевым центром и г. Бийском осуществляется по краевой дороге Новозыково - Усть-Иша, далее по федеральной трассе М-52 (Чуйский тракт). МО Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края наделено статусом сельского поселения законом Алтайского края от 12 сентября   2006 года № 85-ЗС «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Красногорского района Алтайского края».

МО Новозыковский сельсовет граничит с северной стороны с муниципальным образованием Красногорский сельсовет, на юге и востоке с Республикой Алтай, с западной стороны с муниципальным образованием Усть-Ишинский сельсовет.

Красногорский район, расположенный в юго-восточной части Алтайского края, характерен теплым, засушливым климатом с проявлением резко континентального характера.

Температурный режим характеризуется большой амплитудой колебания температур в течение года. Преобладающее направление ветров — северное. За период ноябрь - март в среднем выпадает около 182 мм осадков.

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (принятым постановлением Госстроя Российской Федерации от 11.06.1999 №45) климатические условия характеризуются следующими параметрами:

| средняя температура за год | 2.2°С |
| --- | --- |
| абсолютная минимальная температура - | 52°С |
| абсолютная максимальная температура | 39°С |
| средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная температура для отопления) | - 35°С |
| средняя температура за отопительный период | - 7,6°С |
| продолжительность отопительного периода | 213 суток (5112 ч) |

Общая площадь МО Новозыковский сельсовет составляет 38844 га. В состав сельсовета входит село Новозыково, которое является административным центром сельсовета. Удаленность от краевого центра г. Барнаула составляет 250 км.

Основные технико-экономические показатели Новозыковского сельсовета

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| Общая площадь территории в границах поселения | тыс. м2 | 38844 | 38844 |
| 2 НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| Общая численность населения | тыс. чел. | 1,0 | 1,1 |
| 3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| Жилищный фонд всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 20,1 | 22,6 |
| - убыль жилищного фонда | тыс. м2 | н/д | н/д |
| - существующий сохраняемый жилищный фонд (реконструируемый) | тыс. м2 | 20,1 | 20,1 |
| - средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (м2/ч*кол-во чел.) | тыс. м2 | 20,3 | 20,5 |
| - новое жилищное строительство | тыс. м2 | 0,246 | 2,5 |

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы. Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных предоставленных Википедией.

Численность населения

| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ↘1115 | ↘1128 | ↗1147 | ↗1135 | ↘1118 | ↘1146 |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| ↗1150 | ↘1140 | ↗1147 | ↗1145 | ↘1116 | ↘1104 |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ↘1113 | ↘1101 | ↘972 | ↘972 | ↘956 | ↘981 |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| ↘969 | ↘989 | 985 | 970 |  |  |

На территории Новозыковского сельсовета услуги холодного водоснабжения оказывает ООО «ДомСервис», а так же существуют объекты не охваченные централизованными системами водоснабжения.

В состав сельского поселения по данным справки о наличии населения, хозяйств в населенных пунктах Администрации Новозыковского сельсовета на 01.01.2018 года входит 3 населённых пункта

| Эксплуатационные зоны |  |
| --- | --- |
| Централизованная система |  |
| - село Новозыково | ООО «ДомСервис» |
| Нецентрализованная система |  |
| - посёлок Курлек |  |
| - село Тайна |  |

В ведомстве ООО «ДомСервис» находятся водозаборные сооружения, магистральные и распределительные трубопроводы. Структура договоров по водоснабжению – прямая, ООО «ДомСервис» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Структура системы водоснабжения Новозыковского сельсовета показана на схеме ниже

Скважина № 1(2-5245)     («-	село Новозыково»)

к абонентам

1

2

ул. Центральная

1- водозаборная скважина;

2- водонапорная башня 35 м. куб.;

Скважина № 2 (2-5299) («-	село Новозыково)

к абонентам

1

2

ул. Северная

1- водозаборная скважина;

2- водонапорная башня 35 м. куб.

Система водоснабжения – прямоточная, групповая, разветвленная.

Подача воды в водопроводную сеть осуществляется самотеком:

- из емкости 35 м3 - Водонапорная башня, по адресу: с. Новозыково, ул. Подгорная, д. 1б;

- из емкости 35 м3 - Водонапорная башня по адресу: с.Новозыково, ул.Черемушки, д. 11а.

Заполнение водонапорных башен производится за счет глубинных насосов ЭЦВ -6-10-80 (4 кВт/ч).

#### Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Источниками нецентрализованного водоснабжения являются общественные шахтные колодцы, которые могут стоять на балансе администраций сельских поселений, а также индивидуальные шахтные колодцы и артезианские скважины.

В связи с тем, что большая часть сооружений нецентрализованного водоснабжения находится в индивидуальной собственности, и не подлежит постановке на кадастровый учет и лицензирование, определение точного количества и мест расположения данных объектов весьма затруднительно.

#### Описание технологических зон водоснабжения,

#### зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

На территории Новозыковского сельсовета выделена одна технологическая зона централизованного холодного водоснабжения – село Новозыково.

Водоснабжение центральной зоны села Новозыково осуществляется двумя водонапорными башнями и двумя водозаборными скважинами. Сетей распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от водонапорных башен до потребителей.

Подача питьевого водоснабжения осуществляется из артезианских скважин.

Описание территорий не охваченных централизованными системами водоснабжения, представлено в подразделе 1.2 настоящего документа.

#### Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения       и водозаборных сооружений

Источниками централизованных систем водоснабжения сельского поселения служат артезианские скважины.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности необходимо наличие Лицензии на право пользования недрами оформленной в соответствии с действующим законодательством. На период разработки схемы водоснабжения Новозыковского сельского поселения имеется лицензия на право пользования недрами серия: БАР, номер: 01840, вид лицензии: ВЭ, на право владения до 31 декабря 2035г.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требуемым (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

На водозаборах сельского поселения система очистки и подготовки питьевой воды не предусмотрена. Исходной водой для потребителей холодной воды населённых пунктов сельского поселения служит вода из артезианских скважин, которая подаётся глубинными насосами по трубопроводам потребителям. Количество артезианских скважин на территории сельского поселения:

село Новозыково – две  артезианские скважины;

Глубина залегания подземных вод от 0,5 до 1,5-2 м в пределах пойм рек, на глубине от 2,0-2,5 до 6 м в пределах первых надпойменных террас и до глубины 10м и  более в пределах второй надпойменной террасы реки Иша.

По данным химических анализов, грунтовые воды пресные, с сухим остатком 322,0 мг/дм3, мягкие и умеренно жесткие, с общей жесткостью 6.0 -6.5 Ж.

Качественный состав извлекаемых подземных вод практически по всем показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

| № п/п | Показатель состава | Единица измерения | Величина допустимого уровня | Наименование скважин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Скважина № 1(2-5245) («-село Новозыково») | Скважина № 2 (2-5299) («-село Новозыково) |
| 1 | Запах при 20º С | балл | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Запах при 60º С | балл | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Привкус при 20º С | балл | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1,5 | менее 0,58 | менее 0,78 |
| 5 | Цветность | град | 20 | 0 | 0 |
| 6 | рН | ед. рН | В пределах 6-9 | 7,25 | 7,25 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 1,44 | 1,44 |
| 8 | Общая жесткость | мг-экв/дм3 | 7,0 | 6,20 | 6,80 |
| 9 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 377 | 327 |

Данные лабораторных анализов воды из скважин представлены в таблице ниже.

Таблица. Данные лабораторных анализов воды из скважин.

Данные представлены на основании сведений санитарно-гигиенических лабораторных исследований питьевых вод  ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае  в городе Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах» Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра №РОСС.RU. 0001.510265. Срок действия: бессрочный.

Характеристика скважин приведена в таблице ниже.

Таблица.

| № п/п | № скв. | Глубина, м | Производительность, м3/сут | Глубина установки насоса, м | Метод защиты от загряз. | Метод очистки | Удельный дебит, м3 | Уровни, м |  | Дебит, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | статистический | динамический |  |
| 1 | № 1(2-5245) | 50 | 50 | 25 | инфильтрация | фильтр | 2,1 | 5,5 | 15 | 2,1 |
| 2 | 2 (2-5299) | 50 | 50 | 25 | инфильтрация | фильтр | 0,15 | 6,1 | 15 | 2,5 |

1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды.

На водозаборных сооружениях Новозыковского сельского поселения отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. На обсадных трубах имеется фильтровая колонна диаметр 143 мм, длина 15,0 м. Поднятая вода подается непосредственно в систему транспортирования до потребителя. Качество подземных артезианских вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Ресурсоснабжающее предприятие регулярно проводит забор проб и лабораторные исследования качества питьевой воды. Жесткость воды – 6,2 градуса жесткости (норма не более 7), содержание железа – 0,1 мг/дм3 (норма не более 0,3), марганца – 0,05 мг/дм3 (норма не более 0,1), водородный показатель – 7,25 (норма от 6 до 9).

1.4.3 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

В состав централизованных систем водоснабжения Новозыковского сельского поселения входят водонапорные башни, которые обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.

Водонапорные башни выполняют следующие задачи:

1. Бесперебойное обеспечение водой водопотребителей в требуемом объеме согласно зонам обслуживания в соответствии с реальным режимом водопотребления.

В состав оборудования входят подводящие (всасывающие) трубопроводы и отводящие (напорные)  трубопроводы, насосные агрегаты производительностью 6 м3/час.

Все водонапорные башни работают согласно установленным режимам работы – дневной, ночной, сезонный и т.д. Водонапорные башни предназначены для подачи питьевой воды потребителю. Количество и производительность работающих насосов зависит от часовых расходов воды населением.

Данные по марке и техническим характеристикам насосных агрегатов представлены в таблице.

Таблица 3. Характеристика насосов скважин водозабора

| Характеристика насосов |  |  |  | Метод управления (диспетчеризации) | Объем забора воды, м3/год |  | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Тип насоса |  | Допустимый | Фактический |  |
| 10 | 80 | 4 | Погружной электронасос для артезианских скважин | автомат | 87600 | 50391,2 | 30м |
| 10 | 80 | 4 |  | автомат | 87600 | 50391,2 | 30м |

Насосная станция первого подъема представляет из себя насос, установленный в скважине с трубами, подающими закаченную воду в   водонапорные башни, а затем в водопроводную сеть. Применяемое оборудование –насосы марки ЭЦВ -6-10-80.

Обследование насосных станций показало, что для обеспечения их надежной и эффективной работы требуется повсеместная замена насосов, дооснащение насосных агрегатов частотными приводами (по всем крупным и отдельным малым насосным станциям), ремонт резервуаров, установка приборов учета расхода воды, внедрение контрольно-измерительных систем. Недостаточны надежность и качество электроснабжения насосных станций водоснабжения, что вызывает резкие колебания напоров воды, повышающие аварийность водопроводных сетей.

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Снабжение потребителей Новозыковского сельского поселения холодной водой осуществляется через централизованные системы водопроводных сетей, расположенные в селе Новозыково. С артезианских скважин глубинными насосами холодная вода подаётся в водопроводные сети, параллельно закачивая холодную воду в водонапорные башни.

Общая протяженность водопроводных сетей Новозыковского поселения составляет 5380 м.

Диаметр водопроводов варьируется от 25 до 100 мм. Трубопроводы выполнены из различных материалов: асбест, ПНД, сталь, чугун. В целом состояние водопроводных сетей и водопроводных колодцев Новозыковского поселения оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время для дальнейшего развития системы водоснабжения Новозыковского сельского поселения необходимо провести технический аудит всех сооружений и объектов, входящих в систему водоснабжения в границах населенных пунктов: подъем воды из подземных водозаборов и транспортирование водного потока до разводящих сетей, а затем до конечного потребителя (вводы абонентов на протяжении всех сетей). Сплошная инвентаризация, проведение инструментального обследования и проведение оценки фактического состояния линейных объектов, сооружений, запорно-регулирующей арматуры, создаст достоверную базу для формирования показателей эксплуатационных характеристик водопроводных сетей. Установление количества точек водоразбора на линиях сетей и объема нагрузки в точках водоразбора даст достоверную картину для проведения гидравлических расчетов и дальнейшего анализа производственных мощностей и конструктивных особенностей уже действующей системы, а также скорректирует видение ее дальнейшего развития путем строительства, реконструкции и (или) модернизации по всей технологической цепочке системы. Данные показатели взаимоувязаны между собой и без их установления говорить о реальной возможности обеспечения качества воды в процессе транспортирования по сетям не представляется возможным.

На момент разработки схемы ресурсоснабжающими организациями для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Технические характеристики участков трубопроводов систем водоснабжения сельского поселения представлены в таблице:

| материал | диаметр | Протяженность, метров |
| --- | --- | --- |
| стальные | 110 | 1950 |
|  | 80 | 310 |
| пластмасс | 63 | 750 |
|  | 50 | 1140 |
|  | 32 | 770 |
|  | 25 | 460 |
| ИТОГО |  | 5380 |

1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при  водоснабжении поселений.

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей Новозыковского сельского поселения являются:

-  износ водопроводных сетей;

- недостаточное количество и неудовлетворительное состояние секционирующей и запорной арматуры;

- заносы (заиливание) трубопроводов водопроводных сетей и водонапорных башен;

- наличие трубопроводов из различных материалов (металл, пластмасс), что затрудняет проведение ремонтных работ;

- гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по показателям содержания железа, показателей цветности и мутности, необходимо организовать водоподготовительные установки на источниках водоснабжения.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости появилась возможность проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейным способом.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

По данным Администрации сельского поселения в 2018 году предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

Как следует из журнала регистрации аварий, самой массовой причиной является коррозионный свищ. Расчетные потери воды от аварий за 2017 год составляют 24,4 % или 9,8 тыс.м3.

Исходя из срока ввода в эксплуатацию водопроводных сетей в период с 1979 года по 1995 год 60% сетей изношены более чем на 100%.

Также одной из значимых проблем в водоснабжении является отсутствие приборов коммерческого учета воды у некоторых потребителей, и на источниках подъема воды. По данным ООО «ДомСервис», порядка 70% объектов не оборудованы приборами учета.

Таким образом, основным направлением в решении технических и технологических проблем в водоснабжении села Новозыково должна стать замена водопроводных сетей и реконструкция автоматики.

#### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в муниципальной собственности Администрации Новозыковского сельсовета Красногорского района Алтайского края.

В Новозыковском поселении водоснабжающей организацией является ООО «ДомСервис», которая обслуживает нижеперечисленное имущество по договору безвозмездного пользования муниципального имущества от 27.06.18 № 12.

| № п/п | Наименование, адрес | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скважина, по адресу: ул. Центральная, д.1, с. Новозыково Красногорского района Алтайского края | - глубина 35.0 м., кадастровый номер 22:20:050101:340:01:219:003:000003700, год ввода в эксплуатацию 1979, балансовая соимость-34171,02 руб., остаточная стоимость- 0,00 руб., |
| 2 | Земельный участок, по адресу: ул. Центральная, д.1, с. Новозыково Красногорского района Алтайского края | - общая площадь 1089 кв.м., кадастровый номер 22:20:050101:340 |
| 3 | Скважина, по адресу: ул. Северная, д.29а, с. Новозыково Красногорского района Алтайского края | - глубина 35.0 м., кадастровый номер 22:20:050101:341:01:219:003:000003710, год ввода в эксплуатацию 1979, балансовая соимость-34171,02 руб., остаточная стоимость- 0,00 руб., |
| 4 | Земельный участок, по адресу: ул. Северная, д.29а, с. Новозыково Красногорского района Алтайского края | - общая площадь 449 кв.м., кадастровый номер 22:20:050101:341 |
| 5 | Водонапорная башня, по адресу: ул. Подгорная, д.1б, с. Новозыково Красногорского района Алтайского края | - высота 12.0 м., емкость бака 25 куб.м, кадастровый номер 22:20:050101:338:01:219: 003:000003730, балансовая соимость-9057,60 руб., остаточная стоимость- 0,00 руб |
| 6 | Земельный участок, по адресу: ул. Подгорная, д.1б, с. Новозыково Красногорского района Алтайского края | - общая площадь 274 кв.м., кадастровый номер 22:20:050101:338. |
| 7 | Водонапорная башня, по адресу: ул. Черемушки, д.11а, с. Новозыково Красногорского района Алтайского края | - высота 12.0 м., емкость бака 25 куб.м, кадастровый номер 22:20:050101:338:01:219: 003:000003740, балансовая соимость-9057,60 руб., остаточная стоимость- 0,00 руб |
| 8 | Земельный участок, по адресу: ул. Черемушки, д.11а, с. Новозыково Красногорского района Алтайского края | - общая площадь 70 кв.м., кадастровый номер 22:20:050101:339. |
| 9 | Водопроводные сети, по адресу: с. Новозыково ул.Центральная, ул. Школьная, ул. Северная, ул. Подгорная, ул. Луговая, ул. Черемушки Красногорского района Алтайского края | - протяженность 5380.0000 м., кадастровый номер 22:20:050101:697, год постройки 1980, балансовая стоимость-1678,41руб.; остаточная стоимость- 0,00 р |
| 10 | Земельный участок, по адресу: с. Новозыково Красногорского района Алтайского края | - общая площадь 124 кв.м., кадастровый номер 22:20:050101:695. |

# Направление развития централизованных систем водоснабжения

#### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды; снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод; обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих предприятий; обеспечения развития централизованных систем холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления, была разработана настоящая схема водоснабжения Новозыковского сельского поселения до 2028 года.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения с учетом современных требований;

- экологическую безопасность и уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

Основными целевыми показателями развития централизованной системы водоснабжения Новозыковского поселения Красногоского района Алтайского края являются:

- Объем поднятой воды в тыс. куб. м.;

- Объем реализации воды в тыс. куб. м.;

- Соответствие качества воды установленным требованиям в %;

- Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, не соответствующая санитарным нормам и правилам, %;

- Удельный вес сетей, нуждающийся в замене в %;

- Индекс замены оборудования водозаборов в %;

- Индекс замены оборудования транспортировки воды в %;

- Уровень загрузки производственных мощностей оборудования водозаборов в %;

- Уровень загрузки производственных мощностей оборудования транспортировки воды в %;

- Годовое количество часов предоставления услуг, час;

- Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии», час;

- Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года, %;

- Уровень потерь воды в %;

- Коэффициент потерь в куб.м./км;

- Охват абонентов приборами учета, %;

- Удельное водопотребление в куб.м./чел;

-Увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы, %.

# Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

#### 3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений, и формирования программ по их развитию. Баланс подачи и реализации воды Новозыковского поселения формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- высокая сезонная и суточная неравномерность потребления;

- высокая доля частного сектора;

- наличие обособленных систем централизованных систем водоснабжения. Составляющие водного баланса холодного водоснабжения приведены в таблице

| Нужды водопотребления | Годовой расход, тыс. м3 |
| --- | --- |
| Общий забор воды | 50,4 |
| Подача в сеть | 50,4 |
| Расход на собственные нужды | 5,7 |
| Объем потерь | 9,8 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 40,6 |

На протяжении последних лет наблюдаются разнонаправленные тенденции к рациональному и экономному потреблению холодной воды с одной стороны и, увеличению потребности населения в холодной воде, вследствие увеличения комфортабельности жилищных условий с другой.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Анализ баланса горячего водоснабжения не осуществляется, так как система ГВС в Новозыковском  поселении отсутствует.

#### 3.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

Баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице

| Нужды водопотребления | Годовой расход, тыс. м3 |
| --- | --- |
| с.Новозыково |  |
| Общий забор воды | 50,4 |
| Подача в сеть | 50,4 |
| Расход на собственное потребление | 5,7 |
| Объем потерь | 9,8 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | 40,6 |

#### 3.3 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Среднее удельная норма водопотребление составила 52,5 литров в сутки на 1 человека. Переход на приборный учет стимулирует сбережение воды жителями, рассчитывающимися за воду по индивидуальным приборам учета. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 28.04.2018 года № 54 в следующем размере:

- Многоквартирные дома

| № п/п | Степень благоустройства |  | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. м на 1 человека в месяц) |  | Нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению (куб. м на 1 человека в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение |  |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централи-зованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-ванные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | 4,265 | 3,091 | 7,356 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-ванные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем |  | 4,311 | 3,145 | 7,456 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1650-1700 м с душем |  | 4,356 | 3,200 | 7,556 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа |  | 3,033 | 1,623 | 4,656 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с центра-лизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудо-ванные унитазами, раковинами, мойками, душем |  | 3,809 | 2,547 | 6,356 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем |  | 7,356 | Х | 7,356 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 -1550 мм с душем |  | 7,456 | Х | 7,456 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем |  | 7,556 | Х | 7,556 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснаб-жением, водонагревателями водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа |  | 7,156 | Х | 7,156 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами |  | 6,356 | Х | 6,356 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные унитазами, раковинами, мойками |  | 3,856 | Х | 3,856 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотве-дением, оборудованные раковинами и мойками |  | 3,148 | Х | 3,148 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами |  | 1,716 | Х | Х |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой (месяц на человека) |  | 0,910 | Х | Х |
| 15 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением |  | 3,035 | 1,847 | 4,882 |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные мойками |  | 1,008 | Х | Х |
| 17 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами |  | 2,388 | Х | Х |
| 18 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, унитазами, мойками, ванными, душами | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | 5,216 | Х | Х |
|  |  | с ваннами длиной 1500 -1550мм с душем | 5,316 | Х | Х |
|  |  | с ваннами длиной 1650-1700 мм с душем | 5,416 | Х | Х |
|  |  | с ваннами без душ | 5,016 | Х | Х |

Кроме того, решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов  от 17 июня 2015 года № 80, утверждены нижеследующие нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, применяемые для расчета размера платы за потребленную коммунальную услугу населением при наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах учета с учетом повышающего коэффициента 1,5 на период с 01.07.2016 по 31.12.2016

|  | Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полив земельного участка. Применяется в период, равный 4 месяцам – с мая по август включительно | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,09 |
| 2. | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных | куб. метр в месяц на голову животного |  |
| 2.1 | Коровы молочной породы |  | 2,28 |
| 2.2 | Коровы мясной породы |  | 1,67 |
| 2.3 | Быки-производители |  | 1,37 |
| 2.4 | Лошади |  | 1,82 |
| 2.5 | Свиньи |  | 0,32 |
| 2.6 | Телята до 6 месяцев |  | 0,55 |
| 2.7 | Овцы |  | 0,14 |
| 2.8 | Козы |  | 0,08 |
| 2.9 | Гуси, утки |  | 0,06 |
| 2.10 | Куры |  | 0,01 |

Динамика фактического водопотребления водоснабжения населением

| показатели | 2016 | 2017 | 1-ое полугодие 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| население | 30332 | 40316 | 25200 |

#### 3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В Новозыковском сельском поселении достаточно низкий уровень приборного учета холодной воды у абонентов. Наибольший процент оснащенности приборами учета холодной воды отмечен у абонентов – юридических лиц. Учет холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов учета различных марок. Данные об оснащении приборами учета абонентов указаны в таблице

| № пп | Абоненты | Всего абонентов, шт. | В т.ч по ПУ | Процент оснащенности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 268 | 98 | 25,8 |
| 2 | Бюджет | 5 | 2 | 40 |
| 3 | прочие | 2 | 2 | 100 |

Данные об оснащении приборами учета источников водоснабжения указаны в таблице

| Наименование | Всего источников, шт. | Процент оснащенности, % |
| --- | --- | --- |
| Источники ХВС | 2 | 0 |

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.12.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ресурсоснабжающими организациями должны быть установлены приборы учета воды на источниках водоснабжения.

#### 3.5  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Суммарная производительность источников холодного водоснабжения Новозыковского поселения составляет 0,08 т/ч. В 2017 году среднечасовое потребление составило 0,018 т/ч.

Анализируя данные можно сделать вывод о том, что в МО Новозыковский сельсовет дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует. Существующая структура централизованной системы водоснабжения сельского поселения обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме.

#### 3.6  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет

Согласно сведений о жилищном фонде рост площадей жилищного фонда в Новозыковском поселении за предыдущие 5 лет к 2018 году составил 8,5 %, к 2027 году планируется увеличение на 12 % от площади жилищного фонда 2018 года (2500 м2).

Прогнозные балансы потребления холодной воды (добычи) рассчитаны исходя из вышеуказанного.

| №п/п | показатели | 2018 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление (добыча) ХВС, тыс.м3 | 50,384 | 56,650 |

#### 3.7  Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения в МО Новозыковский сельсовет отсутствует.

#### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой  воды, куб.м.

| показатели | фактическое с августа 2017 г. по июль 2018г | ожидаемое |
| --- | --- | --- |
| Годовое потребление | 50384 | 56650 |
| Среднесуточное потребление | 102 | 139 |
| Максимальное потребление | 117,2 | 145 |

#### 3.9 Описание территориальной структуры потребления питьевой воды с прогнозом распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Нужды водопотребления | Годовой расход, тыс. м3 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новозыково |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. |  | 50,384 | 50,384 | 50,384 | 50,384 | 50,384 | 56,650 |
| Население |  | 38,081 | 38,081 | 38,081 | 38,081 | 38,081 | 41,347 |
| Бюджет |  | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 5,066 | 8,066 |
| прочие |  | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 7,237 | 7,237 |

#### 3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке

Потери воды при транспортировке различают следующих видов:

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

- утечки воды через водоразборные колонки;

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений;

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

- испарение воды из открытых резервуаров;

- потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.

Сведения о планируемых потерях холодной воды при ее транспортировке в МО Новозыковский сельсовет основаны на фактических объемах потерь водоснабжения с учетом целевых индикаторов, где допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 %.

Оценка динамики изменения сетевых потерь ХВС приведена в таблице

| Нужды водопотребления | Ед. измер | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые потери ХВС | Тыс. м3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Среднесуточные потери ХВС | Тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |

#### 3.11 Перспективные балансы водоснабжения

Перспективные балансы водоснабжения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры, изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения и с учетом целевых индикаторов и показателей реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года».

| Нужды водопотребления | Ед. измер | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий забор воды | Тыс. м3 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 62,1 |
| Подача в сеть | Тыс. м3 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 62,1 |
| Расход на собственные нужды | Тыс. м3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Объем потерь | Тыс. м3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | Тыс. м3 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 46,6 |

Система централизованного водоснабжения Новозыковского поселения является единой централизованной системой, расположенной в населённом пункте село Новозыково. Перспективный баланс подачи холодной воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице.

| Нужды водопотребления | Ед. измер | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новозыково |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий забор воды | Тыс. м3 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |  |
| Подача в сеть | Тыс. м3 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |  |
| Расход на собственные нужды | Тыс. м3 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |  |
| Объем потерь | Тыс. м3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |  |
| Реализация услуг водоснабжения, в т.ч. | Тыс. м3 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |  |

#### 3.12 Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя

#### из данных о перспективном потреблении питьевой воды

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении холодной воды, представлен в таблице.

| показатели | Ед. измер | Фактическая мощность | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая мощность источников водоснабжения | м3 /час | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |

Фактическая мощность источников водоснабжения позволяет, с учетом прогноза перспективного водопотребления, обеспечить абонентов централизованных систем водоснабжения в полном объёме, дефицит мощности водозаборных сооружений не

прогнозируется.

#### 3.13    Наименование организации, которая наделена статусом          гарантирующей организации

Перечень организаций, наделенных статусом гарантирующей организации в Новозыковском сельском поселении представлен в таблице.

| № п/п | Наименование организации | Организационно – правовая форма | Юридический адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ДомСервис» | Общество с ограниченной ответственностью | 659500, Алтайский край, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Советская, 103б |

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу источников водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, организаций и предприятий МО Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края.

#### Перечень основных мероприятий по реализации схем

#### водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень мероприятий

2018

Реконструкция объекта, расположенного по адресу: ул. Центральная, д.1, с. Новозыково Алтайского края автоматики скважины станции 1-го подъёма путем: - демонтаж устройства управления агрегатами ЭЦВ - демонтаж ТЭНа обогрева 1 кВт - 1 шт (2015г.) - демонтаж эл. патронов освещения - 1 шт. - монтаж новых блоков защиты и управления - установка частотных преобразователей -установка счетчика подачи воды. Данные мероприятия направлены на повышение энергосбережения и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения.

2019

Реконструкция объекта, расположенного по адресу: ул. Северная, д.29а с. Новозыково Алтайского края: - замена трубной части, 30метров трубы диаметром 50мм.

2020

Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения по ул. Береговая, ул. Школьная,

2021

Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения по ул. Подгорная, ул. Черемушки, Установка смотровых колодцев 3 шт. Замена труб водопровода по ул. Школьная

2022

Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения по ул.Центральная, ул.Северная. Установка смотровых колодцев 4 шт. Замена труб водопровода по ул. Луговая

2023

Строительство павильона на водозаборной скважине по ул. Северная д.29 а, с.Новозыково

2024

Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения по ул. Луговая. Установка смотровых колодцев 2 шт. Замена труб водопровода по ул. Береговая

2025

Замена труб водопровода по ул. Центральная

2026

Установка смотровых колодцев 5 шт. по ул. Центральная, ул.Подгорная.

2027

Замена труб водопровода по ул. Северная, ул. Подгорная.

#### 4.2  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Для поддержания водопроводных сетей и сооружений на них, а так же запорно-секционирующей арматуры, схемой водоснабжения МО Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края предусмотрены планово-восстановительные ремонты элементов водопроводной системы. Руководствуясь Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется установить узлы учета холодной воды на водозаборных сооружениях. Руководствуясь СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходимо приведение источников водоснабжения в соответствие с требованиями нормативных документов. Для подключения вновь возводимого жилого фонда и оптимизации схемы водоснабжения населённых пунктов поселения, схемой водоснабжения МО Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края предусмотрено строительство новых водопроводных сетей.

#### 4.3  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Строительство, реконструкция и вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения не планируется.

#### 4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации; • кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно- статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации систем управления режимами водоснабжения на объектах МО Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края, не предусмотрено.

#### 4.5  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов

#### за потребленную воду

В Новозыковском сельском поселении Красногорского района Алтайского края достаточно низкий уровень приборного учета холодной воды у абонентов. Наибольший процент оснащенности приборами учета холодной воды отмечен у абонентов – юридических лиц. Учет холодной воды осуществляется на основании индивидуальных приборов учета различных марок.

Оснащенность приборами учета холодной воды составляет:

- общедомовых приборов учета – 0%;

- индивидуальных приборов учета – 25,8 %;

- юридических лиц – 40%.

Показания установленных приборов учета служат основанием для коммерческих расчетов за потребленный ресурс. На источниках водоснабжения водозабор и отпуск в сеть приборным учетом не оснащены. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» приборы учета воды в жилых домах муниципального жилищного фонда должны быть установлены собственниками. В ресурсоснабжающих организациях программа по установки приборов учета у потребителей отсутствуют.

#### 4.6   Описание вариантов маршрутов прохождения

#### трубопроводов (трасс) по территории поселения

В рамках Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края (село Новозыково), утвержденного решением Совета депутатов Новозыковского сельсовета Красногорского района № 21-РС от 23.12.2016г.

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций,

резервуаров, водонапорных башен

Насосные станции следует размещать в отдельном помещении зданий на первых, в цокольных и подвальных этажах, они должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Допускается размещать насосные  станции в отдельно стоящих зданиях или пристройках.

Размещение вновь строящихся артезианских скважин на территории сельского поселения предусмотреть в соответствии с проектом строительства источников водоснабжения.

#### 4.8   Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В рамках Правил землепользования и застройки части территории муниципального образования Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края (село Новозыково), утвержденного решением Совета депутатов Новозыковского сельсовета Красногорского района № 21-РС от 23.12.2016г.

#### 4.9   Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема существующего размещения объектов системы централизованного водоснабжения МО Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края представлена на рисунке:

# Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

#### Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. При строительстве и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, оказывающих вредное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод, схемой водоснабжения МО Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края строительство очистных сооружений не предусмотрено.

Согласно пункта 2 «Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно- питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении» утвержденной Главным санитарным врачом 25 ноября 1967 года № 723а-67, при получении воды из подземных источников ее хлорирование должно производится при превышении фактических бактериальных показателей над соответствующими нормативами. Анализ полученных при выполнении регулярного производственного контроля результатов качества добываемых подземных вод показывает ее соответствие санитарно - гигиеническим нормативам по бактериальным показателям, что обуславливает отсутствие необходимости проведения хлорирования. Таким образом, реализация мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке на территории МО Новозыковский сельсовет Красногорского района Алтайского края схемой водоснабжения не предусмотрено.

# Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных                  систем водоснабжения

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство централизованных систем водоснабжения осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ и государственными элементными сметными нормами на строительные работы, а также на основе анализа проектов-аналогов. Данные по стоимости мероприятий являются ориентировочными, рассчитаны в текущих ценах, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Новозыковского сельсовета Красногорского района Алтайского края представлена в таблице

| Перечень мероприятий | Ориентировочная стоимость (в т.ч. НДС), руб. |
| --- | --- |
| 2018 |  |
| Реконструкция объекта, расположенного по адресу: ул. Центральная, д.1, с. Новозыково Алтайского края автоматики скважины станции 1-го подъёма путем: - демонтаж устройства управления агрегатами ЭЦВ - демонтаж ТЭНа обогрева 1 кВт - 1 шт (2015г.) - демонтаж эл. патронов освещения - 1 шт. - монтаж новых блоков защиты и управления - установка частотных преобразователей -установка счетчика подачи воды. Данные мероприятия направлены на повышение энергосбережения и энергетической эффективности объектов центральных систем водоснабжения. | 80 000 |
| 2019 |  |
| Реконструкция объекта, расположенного по адресу: ул. Северная, д.29а с. Новозыково Алтайского края: - замена трубной части, 30метров трубы диаметром 50мм. | 50 000 |
| 2020 |  |
| Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения по ул. Береговая, ул. Школьная, | 40 000 |
| 2021 |  |
| Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения по ул. Подгорная, ул. Черемушки, Установка смотровых колодцев 3 шт. Замена труб водопровода по ул. Школьная | 65 000 |
| 2022 |  |
| Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения по ул.Центральная, ул.Северная. Установка смотровых колодцев 4 шт. Замена труб водопровода по ул. Луговая | 65 000 |
| 2023 |  |
| Строительство павильона на водозаборной скважине по ул. Северная д.29 а, с.Новозыково | 30 000 |
| 2024 |  |
| Реконструкция и замена запорной арматуры водопровода централизованной системы водоснабжения по ул. Луговая. Установка смотровых колодцев 2 шт. Замена труб водопровода по ул. Береговая | 40 000 |
| 2025 |  |
| Замена труб водопровода по ул. Центральная | 50 000 |
| 2026 |  |
| Установка смотровых колодцев 5 шт. по ул. Центральная, ул.Подгорная. | 30000 |
| 2027 |  |
| Замена труб водопровода по ул. Северная, ул. Подгорная. | 50 000 |

# Целевые показатели развития централизованных                                   систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1)  Показатели качества воды;

2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) Показатели качества обслуживания абонентов;

4) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

5) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | Ожидаемые значения | Плановые значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Показатели качества питьевой воды | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопро-водных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водо-проводную сеть, не соответ-ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | количество перерывов в подаче воды, зафиксирован-ых в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреж-дений и иных технологичес-ких нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организа-ции, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 13,24 | 12,9 | 11,98 | 11,28 | 10,63 | 9,5 |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть- | кВт*ч/куб.м | 1,75 | 1,75 | 1,35 | 1,35 | 1,25 | 1,2 |
| 4 | Показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента(потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии" Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | Мин % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Согласно 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 в случае выявления бесхозяйных объектов холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Согласно раздела 3.14 настоящей схемы  бесхозяйные сети должны эксплуатироваться гарантирующей организацией ООО «ДомСервис».